{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["公报","数据明细"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公报","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[20,0,20,1],[21,1,21,10],[22,1,22,10]]}
["青岛市城市供水水质公报（2026年1月20日发布）"]
["   2025年12月1日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下：\n    本次共抽检11个水厂出厂水水样和42个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），全市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。"]
["区  市","水样类型","浑浊度(NTU)","色度(度)","臭和味","游离氯(mg/L)","二氧化氯(mg/L)","菌落总数(CFU/mL)","总大肠菌群(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区","出厂水","<0.5","<5","0级",0.79,"——","未检出","未检出",0.99,"无"]
[null,"管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"——","未检出","未检出",1.17,"--"]
["崂山区","出厂水",0.36,"<5","0",0.39,"--","未检出","未检出",1.09,"无"]
[null,"管网水","0.70","<5","0","0.39","--","未检出","未检出","0.96","--"]
["黄岛区","出厂水","0.30","<5","0","0.47","0.40","未检出","未检出","1.61","无"]
[null,"管网水","0.41","<5","0","0.13","0.10","未检出","未检出","1.76","--"]
["即墨区","出厂水",0.39,"<5","0",0.58,"--","未检出","未检出",{"v":1.9,"d":"1.90"},"无"]
[null,"管网水","0.61","<5","0","0.30","--","未检出","未检出","2.69","--"]
["胶州市","出厂水",0.14,"<5","0","--",{"v":0.4,"d":"0.40"},"未检出","未检出",2.02,"无"]
[null,"管网水","0.45","<5","0","0.16","--","未检出","未检出","2.39","--"]
["莱西市","出厂水",0.29,"<5","0",{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",2.22,"无"]
[null,"管网水","0.31","<5","0","0.44","--","未检出","未检出","2.40","--"]
["平度市","出厂水",0.64,"<5","0",0.65,"--","未检出","未检出",2.73,"无"]
[null,"管网水","0.60","<5","0","0.44","--","未检出","未检出","2.39","--"]
["城阳区","出厂水",0.32,"<5","0",0.63,"--","未检出","未检出",2.34,"无"]
[null,"管网水","0.35","<5","0","0.31","--","未检出","未检出","1.95","--"]
["高新区","管网水","0.64","<5","0","0.15","--","未检出","未检出","2.34","--"]
["国家标准\n（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","与水接触30min后出厂水中余量≥0.1，出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02","≤100","不应检出","≤3","无"]
["备注：","1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。"]
[null,"2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。"]

{"sheet":"数据明细","index":1,"n_rows":75,"n_cols":12,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[29,1,29,11],[30,0,30,11],[32,0,32,11],[36,1,36,11],[37,0,37,11],[44,1,44,11],[45,0,45,11],[49,1,49,11],[50,0,50,11],[54,1,54,11],[55,0,55,11],[59,1,59,11],[60,0,60,11],[64,1,64,11],[65,0,65,11],[71,1,71,11],[72,0,72,11],[74,1,74,11]]}
["抽    检    明    细"]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区"]
["2025.12.1","崂山水库水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.74,"--","未检出","未检出",{"v":1.1,"d":"1.10"},"无"]
["2025.12.1","白沙河水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.83,"--","未检出","未检出",{"v":1.1,"d":"1.10"},"无"]
["2025.12.1","仙家寨水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.79,"--","未检出","未检出",0.76,"无"]
["2025.12.1","下王埠","管网水","<0.5","<5","0级",0.16,"--","未检出","未检出",0.88,"--"]
["2025.12.1","东李村","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",1.15,"--"]
["2025.12.1","南京路","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.29,"--"]
["2025.12.1","四川路","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",1.32,"--"]
["2025.12.1","四流中路","管网水","<0.5","<5","0级",0.24,"--","未检出","未检出",1.27,"--"]
["2025.12.1","大名路","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"--"]
["2025.12.1","太平路","管网水","<0.5","<5","0级",0.13,"--","未检出","未检出",1.13,"--"]
["2025.12.1","山东路","管网水","<0.5","<5","0级",0.32,"--","未检出","未检出",1.04,"--"]
["2025.12.1","山西路","管网水","<0.5","<5","0级",0.18,"--","未检出","未检出",1.05,"--"]
["2025.12.1","平安路","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",0.76,"--"]
["2025.12.1","延安路","管网水","<0.5","<5","0级",0.13,"--","未检出","未检出",1.26,"--"]
["2025.12.1","板桥坊","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.34,"--"]
["2025.12.1","水清沟","管网水","<0.5","<5","0级",0.41,"--","未检出","未检出",1.51,"--"]
["2025.12.1","沧口公园","管网水","<0.5","<5","0级",0.17,"--","未检出","未检出",1.22,"--"]
["2025.12.1","泰山路","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",0.96,"--"]
["2025.12.1","洪山坡","管网水","<0.5","<5","0级",0.28,"--","未检出","未检出",1.04,"--"]
["2025.12.1","浮山后六小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.17,"--","未检出","未检出",1.32,"--"]
["2025.12.1","海云庵","管网水","<0.5","<5","0级",0.15,"--","未检出","未检出",1.08,"--"]
["2025.12.1","登州路","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",1.23,"--"]
["2025.12.1","福北小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.31,"--","未检出","未检出",{"v":0.9,"d":"0.90"},"--"]
["2025.12.1","达翁小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",1.43,"--"]
["2025.12.1","长春路","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.63,"--"]
["2025.12.1","鲁信长春花园","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",{"v":1.2,"d":"1.20"},"--"]
["评价","以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
[]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","氯气及游离氯制剂（游离氯）\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","耗氧量（CODMn法，以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["崂山区"]
["2025.12.22","晓望水厂","出厂水",0.36,"<5",0,0.39,"--","未检出","未检出",1.09,"无"]
["2025.12.22","王哥庄街道","管网水",0.51,"<5",0,0.37,"--","未检出","未检出",{"v":0.9,"d":"0.90"},"--"]
["2025.12.22","晓望小学","管网水",0.88,"<5",0,{"v":0.4,"d":"0.40"},"--","未检出","未检出",1.01,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["黄岛区"]
["2025.12.22","管家楼水厂","出厂水",0.26,"<5",0,0.47,"--","未检出","未检出",1.51,"无"]
["2025.12.22","胶南市第五水厂","出厂水",0.33,"<5",0,"--",{"v":0.4,"d":"0.40"},"未检出","未检出",1.71,"无"]
["2025.12.22","昊成实业","管网水",0.39,"<5",0,"--",0.12,"未检出","未检出",1.79,"--"]
["2025.12.22","家佳源","管网水",{"v":0.4,"d":"0.40"},"<5",0,0.12,"--","未检出","未检出",1.78,"--"]
["2025.12.22","宏运东都酒店","管网水",0.42,"<5",0,0.13,"--","未检出","未检出",1.68,"--"]
["2025.12.22","峄山高位水池","管网水",0.42,"<5",0,"--",0.07,"未检出","未检出",1.78,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["即墨区"]
["2025.12.25","市北水厂","出厂水",0.39,"<5",0,0.58,"--","未检出","未检出",{"v":1.9,"d":"1.90"},"无"]
["2025.12.25","新都小区","管网水",0.62,"<5",0,0.14,"--","未检出","未检出",2.72,"--"]
["2025.12.25","市北医院","管网水",{"v":0.6,"d":"0.60"},"<5",0,0.45,"--","未检出","未检出",2.66,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["胶州市"]
["2025.12.24","前韩水厂","出厂水",0.14,"<5",0,"--",{"v":0.4,"d":"0.40"},"未检出","未检出",2.02,"无"]
["2025.12.24","胶州八中","管网水",0.55,"<5",0,0.06,"--","未检出","未检出",2.59,"--"]
["2025.12.24","宝龙城市广场","管网水",0.35,"<5",0,0.25,"--","未检出","未检出",2.18,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["莱西市"]
["2025.12.23","莱西水厂","出厂水",0.29,"<5",0,{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",2.22,"无"]
["2025.12.23","源杰大酒店","管网水",0.37,"<5",0,0.58,"--","未检出","未检出",2.41,"--"]
["2025.12.23","望城加压站","管网水",0.25,"<5",0,{"v":0.3,"d":"0.30"},"--","未检出","未检出",2.39,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["平度市"]
["2025.12.26","兴平水厂","出厂水",0.64,"<5",0,0.65,"--","未检出","未检出",2.73,"无"]
["2025.12.26","山水龙苑物业","管网水",0.85,"<5",0,{"v":0.7,"d":"0.70"},"--","未检出","未检出",2.43,"--"]
["2025.12.26","千汇花园物业","管网水",0.34,"<5",0,0.18,"--","未检出","未检出",2.34,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["城阳区"]
["2025.12.24","棘洪滩水厂二厂","出厂水",0.32,"<5",0,0.63,"--","未检出","未检出",2.34,"无"]
["2025.12.24","棘洪滩街道办事处","管网水",0.23,"<5",0,0.38,"--","未检出","未检出",0.94,"--"]
["2025.12.24","棘洪滩水厂门卫","管网水",0.35,"<5",0,0.58,"--","未检出","未检出",2.33,"--"]
["2025.12.25","万科魅力之城","管网水",0.46,"<5",0,0.07,"--","未检出","未检出",2.31,"--"]
["2025.12.25","城阳区海洋渔业局","管网水",0.37,"<5",0,{"v":0.2,"d":"0.20"},"--","未检出","未检出",{"v":2.2,"d":"2.20"},"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["高新区"]
["2025.12.24","上马管线所","管网水",0.64,"<5",0,0.15,"--","未检出","未检出",2.34,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]